## Podsumowanie
Podsumowanie
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Parametr / zakres | Informacja / ilość | Wartość PLN
Układ kosztorysu | Według kategorii
Kondygnacje | 2
Urządzenia na rzucie | 141
Pomieszczenia | 16
Pozycje materiałowe | 17
Odcinki przewodów | 145
Długość przewodów [m] | 1189.7
Kosztorys — według kategorii
Oświetlenie |  | 36010
Rolety i zacienianie |  | 4671
Czujniki i bezpieczeństwo |  | 3618
Przyciski i sterowanie |  | 18928
Klimat i ogrzewanie |  | 7104
Dostęp i monitoring |  | 2767
Energia |  | 487.77
Rozdzielnia |  | 7979
Inne |  | 3786
Programowanie |  | 2000
Razem netto |  | 87350.77
VAT 8% |  | 6988.06
Razem brutto |  | 94338.83

## Kosztorys
Kosztorys
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kategoria | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka | Cena netto PLN | Wartość netto PLN | Opis / parametry
Oświetlenie
1 | Oświetlenie | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 100503 | 24 | szt. | 512 | 12288 | O1.7 ¦ Kuchnia; O1.8 ¦ Kuchnia; O7.1 ¦ Korytarz; O8.1 ¦ Sypialnia; O8.2 ¦ Sypialnia; O8.3 ¦ Sypialnia; O8.4 ¦ Sypialnia; O16.1 ¦ Łazienka Dzieci; O16.2 ¦ Łazienka Dzieci; O16.3 ¦ Łazienka Dzieci; O15.1 ¦ Korytarz; O15.2 ¦ Korytarz; O15.3 ¦ Korytarz; O15.4 ¦ Korytarz; O15.5 ¦ Korytarz; O15.6 ¦ Korytarz; O11.1 ¦ Pralnia; O11.2 ¦ Pralnia; O12.1 ¦ Sypialnia Dzieci; O12.2 ¦ Sypialnia Dzieci; O13.1 ¦ Pokój 1; O13.2 ¦ Pokój 1; O7.2 ¦ Korytarz; O7.3 ¦ Korytarz
2 | Oświetlenie | Spot LED RGBW Tree biały | 100330 | 28 | szt. | 394 | 11032 | O1.1 ¦ Kuchnia; O1.2 ¦ Kuchnia; O1.3 ¦ Kuchnia; O1.4 ¦ Kuchnia; O1.5 ¦ Kuchnia; O1.6 ¦ Kuchnia; O3.1 ¦ Salon; O3.2 ¦ Salon; O4.1 ¦ Gabinet; O4.2 ¦ Gabinet; O4.3 ¦ Gabinet; O4.4 ¦ Gabinet; O3.3 ¦ Salon; O3.4 ¦ Salon; O10.1 ¦ Łazienka; O10.2 ¦ Łazienka; O10.3 ¦ Łazienka; O10.4 ¦ Łazienka; O9.1 ¦ Garderoba Sypialnia; O9.2 ¦ Garderoba Sypialnia; O9.3 ¦ Garderoba Sypialnia; O5.1 ¦ Łazienka; O5.2 ¦ Łazienka; O5.3 ¦ Łazienka; O3.5 ¦ Salon; O4.5 ¦ Gabinet; O4.6 ¦ Gabinet; O4.7 ¦ Gabinet
3 | Oświetlenie | Taśma LED Tunable White IP20 (ochrona przed dotykiem) | 200408 | 4 | szt. | 512 | 2048 | L7.3 ¦ Korytarz; L2.2 ¦ Jadalnia; L3.2 ¦ Salon; L6.1 ¦ Schody
4 | Oświetlenie | Taśma RGBW LED 5m IP20 (ochrona przed dotykiem) | 200098 | 17 | szt. | 626 | 10642 | L1.1 ¦ Kuchnia; L3.1 ¦ Salon; L4.1 ¦ Gabinet; L4.2 ¦ Gabinet; L2.1 ¦ Jadalnia; L7.1 ¦ Korytarz; L7.2 ¦ Korytarz; L5.1 ¦ Łazienka; L5.1 ¦ Łazienka; L11.1 ¦ Pralnia; L12.1 ¦ Sypialnia Dzieci; L13.1 ¦ Pokój 1; L14.1 ¦ Pokój 2; L16.1 ¦ Łazienka Dzieci; L8.1 ¦ Sypialnia; L15.1 ¦ Korytarz; L10.1 ¦ Łazienka
|  | Razem: Oświetlenie |  |  |  |  | 36010
Rolety i zacienianie
5 | Rolety i zacienianie | Relay Extension | 100038 | 3 | szt. | 1557 | 4671 | Q1: R4.1 (Karnisz, Gabinet) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q2: R4.1 (Karnisz, Gabinet) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q3: R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q4: R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q5: R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q6: R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q7: R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q8: R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Zasilanie modułu ¦ GND: Zasilanie modułu ¦ L+: Loxone Link ¦ L-: Loxone Link ¦ Q9: R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q10: R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany Relay Extension dla wyjsc przekaźnikowych; Q1: Q2.1 (Nad Stołem, Jadalnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q2: Q3.1 (Światło Górne, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q3: Q3.2 (Kinkiet, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q4: Q8.1 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q5: Q8.2 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q6: Q8.3 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q7: Q12.1 (Światło Górne, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q8: Q12.2 (Kinkiet 2, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ 24V: Zasilanie modułu ¦ GND: Zasilanie modułu ¦ L+: Loxone Link ¦ L-: Loxone Link ¦ Q9: Q12.3 (Kinkiet 1, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q10: Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q11: Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q12: Q14.1 (Światło Górne, Pokój 2) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q13: Q15.1 (Schody, Korytarz) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q14: Q18.1 (Led Taras 24V, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany Relay Extension dla wyjsc przekaźnikowych; Q1: Q18.2 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q2: Q18.3 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q3: Q18.4 (Balkon front, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. ¦ Q4: R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q5: R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q6: R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q7: R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q8: R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Zasilanie modułu ¦ GND: Zasilanie modułu ¦ L+: Loxone Link ¦ L-: Loxone Link ¦ Q9: R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q10: R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q11: R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q12: R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Q13: R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany Relay Extension dla wyjsc przekaźnikowych
|  | Razem: Rolety i zacienianie |  |  |  |  | 4671
Czujniki i bezpieczeństwo
6 | Czujniki i bezpieczeństwo | Czujnik obecności Tree White | 100422 | 6 | szt. | 453 | 2718 | CZ7.1 ¦ Korytarz; CZ3.1 ¦ Salon; CZ12.1 ¦ Sypialnia Dzieci; CZ15.1 ¦ Korytarz; CZ15.2 ¦ Korytarz; CZ8.1 ¦ Sypialnia
7 | Czujniki i bezpieczeństwo | Montaż: Czujnik obecności Tree White | USŁUGA | 6 | szt. | 150 | 900
|  | Razem: Czujniki i bezpieczeństwo |  |  |  |  | 3618
Przyciski i sterowanie
8 | Przyciski i sterowanie | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 100612 | 9 | szt. | 1218 | 10962 | P3.1 ¦ Salon; P2.1 ¦ Jadalnia; P3.2 ¦ Salon; P4.1 ¦ Gabinet; P14.1 ¦ Pokój 2; P13.1 ¦ Pokój 1; P12.1 ¦ Sypialnia Dzieci; P8.1 ¦ Sypialnia; P3.4 ¦ Salon
9 | Przyciski i sterowanie | Touch Tree biały | 100221 | 14 | szt. | 419 | 5866 | P1.1 ¦ Kuchnia; P3.3 ¦ Salon; P5.1 ¦ Łazienka; P6.1 ¦ Schody; P8.2 ¦ Sypialnia; P10.1 ¦ Łazienka; P10.2 ¦ Łazienka; P12.2 ¦ Sypialnia Dzieci; P11.1 ¦ Pralnia; P15.1 ¦ Korytarz; P16.1 ¦ Łazienka 3; P9.1 ¦ Garderoba Sypialnia; P16.2 ¦ Łazienka 3; P12.3 ¦ Sypialnia Dzieci
10 | Przyciski i sterowanie | Montaż: Touch Tree biały | USŁUGA | 14 | szt. | 150 | 2100
|  | Razem: Przyciski i sterowanie |  |  |  |  | 18928
Klimat i ogrzewanie
11 | Klimat i ogrzewanie | AC Control Tree for Gree | 100594 | 6 | szt. | 1034 | 6204 | AC12.1 ¦ Sypialnia Dzieci; AC13.1 ¦ Pokój 1; AC14.1 ¦ Pokój 2; AC8.1 ¦ Sypialnia; AC4.1 ¦ Gabinet; AC3.1 ¦ Salon
12 | Klimat i ogrzewanie | Montaż: AC Control Tree for Gree | USŁUGA | 6 | szt. | 150 | 900
|  | Razem: Klimat i ogrzewanie |  |  |  |  | 7104
Dostęp i monitoring
13 | Dostęp i monitoring | Intercom sygnałowy biały | 100484 | 1 | szt. | 2617 | 2617 | U7.2 ¦ Korytarz
14 | Dostęp i monitoring | Montaż: Intercom sygnałowy biały | USŁUGA | 1 | szt. | 150 | 150
|  | Razem: Dostęp i monitoring |  |  |  |  | 2767
Energia
15 | Energia | Akumulator AGM Voltage 12V 18Ah VE12-18 (Żywotność 6-9 lat) | 47056 | 3 | szt. | 162.59 | 487.77 | Akumulatory Loxone Power Supply & Backup
|  | Razem: Energia |  |  |  |  | 487.77
Rozdzielnia
16 | Rozdzielnia | Miniserver Compact | 100512 | 1 | szt. | 2327 | 2327 | 24V: Zasilanie modułu ¦ GND: Zasilanie modułu ¦ L+: Loxone Link ¦ L-: Loxone Link ¦ T1A: Magistrala Tree ¦ T1B: Magistrala Tree ¦ T2A: Magistrala Tree ¦ T2B: Magistrala Tree ¦ Uwagi: Automatycznie dodany z rzutu: Miniserver Compact
17 | Rozdzielnia | Power Supply & Backup | 100401 | 1 | szt. | 2938 | 2938 | Taśmy LED: 1053.6 W · spoty: 52 × 7,5 W = 390.0 W · głośniki Master/Client: 0 × 35 W = 0.0 W · moc zainstalowana: 1443.6 W · współczynnik: 50% · obciążenie obliczeniowe: 721.8 W / 960 W. O1 (2 A): 4 modułów DIN poza RGBW · O2 (2 A): 29 przycisków i czujników · O3 (10 A): RGBW 1, RGBW 2, RGBW 3 · 237.4 W / 240 W · O4 (10 A): RGBW 4, RGBW 5 · 106.6 W / 240 W · O5 (10 A): RGBW 6, O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O1.5, O1.6, O1.7, O1.8, O3.1, O3.2, O7.1, O4.1, O4.2, O4.3, O4.4 · 239.1 W / 240 W · O6 (10 A): O3.3, O3.4, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O8.1, O8.2, O8.3, O8.4, O9.1, O9.2, O9.3, O16.1, O16.2, O16.3, O15.1, O15.2, O15.3, O15.4, O15.5, O15.6, O11.1, O11.2, O5.1, O5.2, O5.3, O12.1, O12.2, O13.1, O13.2, O7.2, O7.3, O3.5, O4.5, O4.6, O4.7 · 138.8 W / 240 W · O7 (10 A): RGBW, spoty i audio · 0.0 W / 240 W. ¦ O1 2A: 4 modułów DIN poza RGBW ¦ O2 2A: 29 przycisków i czujników ¦ O3 10A: RGBW 1, RGBW 2, RGBW 3 · 237.4 W / 240 W ¦ O4 10A: RGBW 4, RGBW 5 · 106.6 W / 240 W ¦ O5 10A: RGBW 6, O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O1.5, O1.6, O1.7, O1.8, O3.1, O3.2, O7.1, O4.1, O4.2, O4.3, O4.4 · 239.1 W / 240 W ¦ O6 10A: O3.3, O3.4, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O8.1, O8.2, O8.3, O8.4, O9.1, O9.2, O9.3, O16.1, O16.2, O16.3, O15.1, O15.2, O15.3, O15.4, O15.5, O15.6, O11.1, O11.2, O5.1, O5.2, O5.3, O12.1, O12.2, O13.1, O13.2, O7.2, O7.3, O3.5, O4.5, O4.6, O4.7 · 138.8 W / 240 W ¦ O7 10A: RGBW, spoty i audio · 0.0 W / 240 W ¦ Uwagi: Zasilanie oświetlenia 24 V · obciążenie obliczeniowe 721.8 W / 960 W
18 | Rozdzielnia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree | 100325 | 6 | szt. | 364 | 2184 | W: L1.1 (Taśma LED - Kuchnia, Kuchnia) · 60.5 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ G: L2.1 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) · 39.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ B: L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 1/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ R: L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 2/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Power Supply & Backup · O3 · 10 A ¦ GND: Power Supply & Backup · O3 · 10 A ¦ GN: Magistrala Tree ¦ WH: Magistrala Tree ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany RGBW Dimmer Tree dla taśm LED (24 kanałów, moduł 1/6); W: L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 2/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ G: L4.2 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ B: L5.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 27.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ R: L7.1 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 7.7 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Power Supply & Backup · O3 · 10 A ¦ GND: Power Supply & Backup · O3 · 10 A ¦ GN: Magistrala Tree ¦ WH: Magistrala Tree ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany RGBW Dimmer Tree dla taśm LED (24 kanałów, moduł 2/6); W: L11.1 (Taśma LED, Pralnia) · 13.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ G: L12.1 (Taśma LED - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) · 18.2 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ B: L13.1 (Taśma LED - Pokój 1, Pokój 1) · 49.9 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ R: L14.1 (Taśma LED - Pokój 2, Pokój 2) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Power Supply & Backup · O4 · 10 A ¦ GND: Power Supply & Backup · O4 · 10 A ¦ GN: Magistrala Tree ¦ WH: Magistrala Tree ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany RGBW Dimmer Tree dla taśm LED (24 kanałów, moduł 3/6); W: L15.1 (Taśma LED, Korytarz) · 9.6 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ G: L16.1 (Taśma LED - Łazienka 3, Łazienka Dzieci) · 15.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ B: L3.1 (Taśma LED - Salon, Salon) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 148.8 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ R: L6.1 (Taśma LED - Schody, Schody) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 192.0 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Power Supply & Backup · O5 · 10 A ¦ GND: Power Supply & Backup · O5 · 10 A ¦ GN: Magistrala Tree ¦ WH: Magistrala Tree ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany RGBW Dimmer Tree dla taśm LED (24 kanałów, moduł 4/6); W: L3.2 (Taśma LED - Salon, Salon) · 14.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ G: L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 1/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ B: L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 2/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ R: L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 1/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Power Supply & Backup · O3 · 10 A ¦ GND: Power Supply & Backup · O3 · 10 A ¦ GN: Magistrala Tree ¦ WH: Magistrala Tree ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany RGBW Dimmer Tree dla taśm LED (24 kanałów, moduł 5/6); W: L7.2 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ G: L7.3 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 63.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ B: L8.1 (Taśma LED - Sypialnia, Sypialnia) · 28.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ R: L10.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia ¦ 24V: Power Supply & Backup · O4 · 10 A ¦ GND: Power Supply & Backup · O4 · 10 A ¦ GN: Magistrala Tree ¦ WH: Magistrala Tree ¦ Uwagi: Automatycznie dobrany RGBW Dimmer Tree dla taśm LED (24 kanałów, moduł 6/6)
19 | Rozdzielnia | Montaż DIN: Miniserver Compact | USŁUGA | 1 | szt. | 500 | 500
20 | Rozdzielnia | Montaż DIN: RGBW 24V Compact Dimmer Tree | USŁUGA | 6 | szt. | 5 | 30
|  | Razem: Rozdzielnia |  |  |  |  | 7979
Inne
21 | Inne | Syrena alarmowa Tree | 100313 | 1 | szt. | 1086 | 1086 | U7.1 ¦ Korytarz
22 | Inne | Montaż: Syrena alarmowa Tree | USŁUGA | 1 | szt. | 150 | 150
23 | Inne | Montaż: Wolne wyjscie przekaznikowe | USŁUGA | 17 | szt. | 150 | 2550
|  | Razem: Inne |  |  |  |  | 3786
Programowanie
24 | Programowanie | Programowanie systemu | USŁUGA | 40 | urz. | 50 | 2000
|  | Razem: Programowanie |  |  |  |  | 2000
|  | Razem netto |  |  |  |  | 87350.77
|  | VAT 8% |  |  |  |  | 6988.06
|  | Razem brutto |  |  |  |  | 94338.83

## Materiały
Materiały
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kategoria | Nazwa | Nr katalogowy | ID produktu | Ilość | Jednostka
1 | Przyciski i sterowanie | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 100612 | 100612 | 9 | szt.
2 | Przyciski i sterowanie | Touch Tree biały | 100221 | 100221 | 14 | szt.
3 | Klimat i ogrzewanie | AC Control Tree for Gree | 100594 | 100594 | 6 | szt.
4 | Czujniki i bezpieczeństwo | Czujnik obecności Tree White | 100422 | 100422 | 6 | szt.
5 | Oświetlenie | Spot LED RGBW Tree biały | 100330 | 100330 | 28 | szt.
6 | Oświetlenie | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 100503 | 100503 | 24 | szt.
7 | Oświetlenie | Taśma RGBW LED 5m IP20 (ochrona przed dotykiem) | 200098 | 200098 | 17 | szt.
8 | Inne | Wolne wyjscie przekaznikowe | FREE-RELAY-OUT | FREE-RELAY-OUT | 17 | szt.
9 | Oświetlenie | Taśma LED Tunable White IP20 (ochrona przed dotykiem) | 200408 | 200408 | 4 | szt.
10 | Inne | Syrena alarmowa Tree | 100313 | 100313 | 1 | szt.
11 | Dostęp i monitoring | Intercom sygnałowy biały | 100484 | 100484 | 1 | szt.
12 | Oświetlenie | Taśma LED COB jednokolorowa 24V 9W/m 3000K | COB-24V-9W-3000K | EHD-COB-GENERIC-24V-9W-3000K | 10.4 | m
13 | Rolety i zacienianie | Relay Extension | 100038 | 100038 | 3 | szt.
14 | Rozdzielnia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree | 100325 | 100325 | 6 | szt.
15 | Rozdzielnia | Power Supply & Backup | 100401 | 100401 | 1 | szt.
16 | Rozdzielnia | Miniserver Compact | 100512 | 100512 | 1 | szt.
17 | Energia | Akumulator AGM Voltage 12V 18Ah VE12-18 (Żywotność 6-9 lat) | 47056 | HURTON-RACK-47056 | 3 | szt.

## Zestawienie okablowania
Zestawienie okablowania
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Typ przewodu | Liczba odcinków | Łączna długość [m] | Uwagi
1 | Do uzupełnienia | 1 | 0 | 1 odc. bez obliczonej długości
2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | 24 | 346.1
3 | TREE + UTP do szafy rack | 1 | 0 | 1 odc. bez obliczonej długości
4 | Tree Cable | 92 | 361.9 | 4 odc. bez obliczonej długości
5 | YDY 3x1,5 | 17 | 312.2
6 | YDY 5x1,5 | 10 | 169.5

## Przewody
Przewody
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Piętro | Pomieszczenie | Skąd | Dokąd | Rodzaj przewodu | Urządzenie | Długość | Uwagi
1 | Parter | Gabinet | O4.4 | AC4.1 | Tree Cable | AC Control Tree for Gree | 6.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
2 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia Główna | L4.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Gabinet | 18.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 13.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 13.0 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 124.8 W, zasilacz min. 135 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 11.4 m + x1.3 + zapas 4.0 m
3 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia Główna | L4.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Gabinet | 13.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.1 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 29.8 W, zasilacz min. 35 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 7.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
4 | Parter | Gabinet | P4.1 | O4.1 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 3.1 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
5 | Parter | Gabinet | O4.1 | O4.2 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
6 | Parter | Gabinet | O4.2 | O4.3 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 5.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 3.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
7 | Parter | Gabinet | O4.3 | O4.4 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
8 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia na rzucie / Miniserver | O4.5 Spot LED RGBW Tree biały | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały |  | LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW.
9 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia na rzucie / Miniserver | O4.6 Spot LED RGBW Tree biały | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały |  | LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW.
10 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia na rzucie / Miniserver | O4.7 Spot LED RGBW Tree biały | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały |  | LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW.
11 | Parter | Gabinet | P3.3 | P4.1 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 5.7 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
12 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia Główna | R4.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 13.4 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.7 m + x1.35 + zapas 3.0 m
13 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | L2.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Jadalnia | 16.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 4.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 4.1 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 39.4 W, zasilacz min. 45 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 10.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
14 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | L2.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Jadalnia | 13.9 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 8.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 8.0 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 76.8 W, zasilacz min. 85 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
15 | Parter | Jadalnia | P1.1 | P2.1 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 13.0 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 9.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
16 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | Q2.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 15.2 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.0 m + x1.35 + zapas 3.0 m
17 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | R2.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 16.6 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
18 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | R2.2 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 15.7 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
19 | Parter | Korytarz | P3.1 | CZ7.1 | Tree Cable | Czujnik obecności Tree White | 13.7 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 9.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
20 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | L7.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Korytarz | 4.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.8 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 7.7 W, zasilacz min. 10 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
21 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | L7.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Korytarz | 6.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 4.8 W, zasilacz min. 10 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.6 m + x1.3 + zapas 3.0 m
22 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | L7.3 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Korytarz | 6.9 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 6.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.6 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 63.4 W, zasilacz min. 70 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 3.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
23 | Parter | Korytarz | CZ7.1 | O7.1 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 4.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 2.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
24 | Parter | Korytarz | O7.1 | O7.2 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
25 | Parter | Korytarz | O7.2 | O7.3 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.5 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
26 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | U7.1 | Tree Cable | Syrena alarmowa Tree | 7.1 m | Do Rozdzielnia Główna
27 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia na rzucie / Miniserver | U7.2 Intercom sygnałowy biały | TREE + UTP do szafy rack | Intercom sygnałowy biały
28 | Parter | Kuchnia | Rozdzielnia Główna | L1.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Kuchnia | 11.2 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 6.3 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.3 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 60.5 W, zasilacz min. 65 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 6.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
29 | Parter | Kuchnia | P1.1 | O1.1 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
30 | Parter | Kuchnia | O1.3 | O1.2 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
31 | Parter | Kuchnia | O1.4 | O1.3 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
32 | Parter | Kuchnia | O1.5 | O1.4 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
33 | Parter | Kuchnia | O1.6 | O1.5 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
34 | Parter | Kuchnia | O1.8 | O1.6 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
35 | Parter | Kuchnia | O1.1 | O1.7 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
36 | Parter | Kuchnia | O1.7 | O1.8 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
37 | Parter | Kuchnia | P3.1 | P1.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 11.6 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 8.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
38 | Parter | Łazienka | Rozdzielnia Główna | L5.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka | 6.5 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.7 m. Obwód LED: LED. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 16.3 W, zasilacz min. 20 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
39 | Parter | Łazienka | Rozdzielnia Główna | L5.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka | 4.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.2 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.2 m. Obwód LED: LED. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 11.5 W, zasilacz min. 15 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
40 | Parter | Łazienka | P5.1 | O5.1 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 3.3 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
41 | Parter | Łazienka | O5.1 | O5.2 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
42 | Parter | Łazienka | O5.2 | O5.3 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
43 | Parter | Łazienka | P4.1 | P5.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 6.4 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
44 | Parter | Pomieszczenie | Rozdzielnia Główna | Q18.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 16.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
45 | Parter | Powrót | P5.1 | Rozdzielnia | Tree Cable |  | 4.2 m | Powrót do rozdzielni ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 2.0 m
46 | Parter | Salon | P3.1 | AC3.1 | Tree Cable | AC Control Tree for Gree | 2.1 m | Do przycisku
47 | Parter | Salon | P3.2 | CZ3.1 | Tree Cable | Czujnik obecności Tree White | 1.5 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
48 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 11.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 15.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 15.5 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 148.8 W, zasilacz min. 160 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 6.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
49 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 10.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.5 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 14.4 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW 24V Compact Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.9 m + x1.3 + zapas 3.0 m
50 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.3 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 12.5 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.8 m. Obwód LED: Led Karnisz. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 25.2 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW 24V Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 7.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
51 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.3 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 27.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 5.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 5.9 m. Obwód LED: Led Karnisz. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 53.1 W, zasilacz min. 60 W. Sterownik: RGBW 24V Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 18.2 m + x1.3 + zapas 4.0 m
52 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.3 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED | 15.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.7 m. Obwód LED: Led Karnisz. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 15.3 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW 24V Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
53 | Parter | Salon | CZ3.1 | O3.1 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 5.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 3.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
54 | Parter | Salon | O3.1 | O3.2 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.9 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
55 | Parter | Salon | O3.2 | O3.3 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
56 | Parter | Salon | O3.3 | O3.4 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 7.5 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 5.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
57 | Parter | Salon | O3.4 | O3.5 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
58 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | P3.1 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 13.7 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 9.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
59 | Parter | Salon | P3.4 | P3.2 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 2.2 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
60 | Parter | Salon | P3.2 | P3.3 | Tree Cable | Touch Tree biały | 5.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
61 | Parter | Salon | P6.1 | P3.4 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 2.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
62 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | Q3.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 13.3 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.6 m + x1.35 + zapas 3.0 m
63 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | Q3.2 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 10.9 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
64 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | R3.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 12.7 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
65 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | R3.2 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 14.2 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 8.3 m + x1.35 + zapas 3.0 m
66 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | R3.3 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 16.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
67 | Parter | Schody | Rozdzielnia Główna | L6.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Schody | 8.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 20.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 20.0 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 192.0 W, zasilacz min. 205 W. Sterownik: RGBW 24V Compact Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 4.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
68 | Parter | Schody | P2.1 | P6.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 9.5 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 6.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
69 | Piętro | Garderoba Sypialnia | P9.1 | O9.1 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.6 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
70 | Piętro | Garderoba Sypialnia | O9.1 | O9.2 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.0 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
71 | Piętro | Garderoba Sypialnia | O9.2 | O9.3 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
72 | Piętro | Garderoba Sypialnia | P16.2 | P9.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 5.9 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
73 | Piętro | Korytarz | O15.2 | CZ15.1 | Tree Cable | Czujnik obecności Tree White | 1.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
74 | Piętro | Korytarz | P15.1 | CZ15.2 | Tree Cable | Czujnik obecności Tree White | 1.9 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
75 | Piętro | Korytarz | PZ2 | L15.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED | 14.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.0 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 9.6 W, zasilacz min. 15 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
76 | Piętro | Korytarz | CZ15.1 | O15.1 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 3.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
77 | Piętro | Korytarz | O15.6 | O15.2 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
78 | Piętro | Korytarz | CZ15.2 | O15.3 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 1.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
79 | Piętro | Korytarz | O15.1 | O15.4 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 6.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
80 | Piętro | Korytarz | O15.3 | O15.5 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
81 | Piętro | Korytarz | O15.5 | O15.6 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
82 | Piętro | Korytarz | PZ2 | P15.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 3.1 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
83 | Piętro | Korytarz | PZ2 | Q15.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 17.3 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.6 m + x1.35 + zapas 3.0 m
84 | Piętro | Łazienka | PZ2 | L10.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka | 14.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 4.8 W, zasilacz min. 10 W. Sterownik: RGBW 24V Compact Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
85 | Piętro | Łazienka | O10.2 | O10.1 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
86 | Piętro | Łazienka | O10.3 | O10.2 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
87 | Piętro | Łazienka | P10.2 | O10.3 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
88 | Piętro | Łazienka | O10.1 | O10.4 | Tree Cable | Spot LED RGBW Tree biały | 4.0 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 2.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
89 | Piętro | Łazienka | P9.1 | P10.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 5.6 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
90 | Piętro | Łazienka | P10.1 | P10.2 | Tree Cable | Touch Tree biały | 3.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
91 | Piętro | Łazienka 3 | P14.1 | P16.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 3.7 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
92 | Piętro | Łazienka 3 | P16.1 | P16.2 | Tree Cable | Touch Tree biały | 4.3 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
93 | Piętro | Łazienka Dzieci | PZ2 | L16.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka 3 | 20.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.6 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 15.4 W, zasilacz min. 20 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 13.5 m + x1.3 + zapas 3.0 m
94 | Piętro | Łazienka Dzieci | P13.1 | O16.1 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 6.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
95 | Piętro | Łazienka Dzieci | O16.1 | O16.2 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
96 | Piętro | Łazienka Dzieci | O16.2 | O16.3 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
97 | Piętro | Pokój 1 | P13.1 | AC13.1 | Tree Cable | AC Control Tree for Gree | 1.9 m | Do przycisku
98 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | L13.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pokój 1 | 38.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 5.2 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 5.2 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 49.9 W, zasilacz min. 55 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 26.7 m + x1.3 + zapas 4.0 m
99 | Piętro | Pokój 1 | O13.2 | O13.1 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 3.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 2.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
100 | Piętro | Pokój 1 | P13.1 | O13.2 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 4.1 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
101 | Piętro | Pokój 1 | P15.1 | P13.1 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 7.3 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
102 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | Q13.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 20.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.6 m + x1.35 + zapas 3.0 m
103 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | Q13.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 20.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 13.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
104 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | R13.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 20.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
105 | Piętro | Pokój 2 | P14.1 | AC14.1 | Tree Cable | AC Control Tree for Gree | 2.8 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
106 | Piętro | Pokój 2 | PZ2 | L14.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pokój 2 | 16.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.1 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 29.8 W, zasilacz min. 35 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 10.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
107 | Piętro | Pokój 2 | P12.3 | P14.1 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 12.5 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 8.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
108 | Piętro | Pokój 2 | PZ2 | Q14.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 23.2 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 15.0 m + x1.35 + zapas 3.0 m
109 | Piętro | Pokój 2 | PZ2 | R14.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 22.0 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 14.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
110 | Piętro | Pomieszczenie | PZ2 | Q18.2 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 22.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 14.0 m + x1.35 + zapas 3.0 m
111 | Piętro | Pomieszczenie | PZ2 | Q18.3 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 23.5 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 15.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
112 | Piętro | Pomieszczenie | PZ2 | Q18.4 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 17.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
113 | Piętro | Powrót | P10.2 | Rozdzielnia | Tree Cable |  | 6.1 m | Powrót do rozdzielni ¦ Szacunek: bazowo 3.2 m + x1.3 + zapas 2.0 m
114 | Piętro | Powrót | P8.1 | Rozdzielnia | Tree Cable |  | 9.3 m | Powrót do rozdzielni ¦ Szacunek: bazowo 5.6 m + x1.3 + zapas 2.0 m
115 | Piętro | Pralnia | PZ2 | L11.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED | 14.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.4 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.4 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 13.4 W, zasilacz min. 15 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.6 m + x1.3 + zapas 3.0 m
116 | Piętro | Pralnia | P11.1 | O11.1 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 1.9 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
117 | Piętro | Pralnia | O11.1 | O11.2 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
118 | Piętro | Pralnia | PZ2 | P11.1 | Tree Cable | Touch Tree biały | 2.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
119 | Piętro | Punkt startu Tree | Rozdzielnia / magistrala | DIN19.1 Punkt startu Tree | Tree Cable | Punkt startu Tree |  | Punkt wejścia magistrali Tree na kondygnacji.
120 | Piętro | Punkt zbiorczy | Rozdzielnia / magistrala | PZ2 PZ2 | Do uzupełnienia | PZ2 |  | Punkt zbiegu przewodów i początek pionu do rozdzielni głównej.
121 | Piętro | Sypialnia | P8.1 | AC8.1 | Tree Cable | AC Control Tree for Gree | 2.1 m | Do przycisku
122 | Piętro | Sypialnia | O8.3 | CZ8.1 | Tree Cable | Czujnik obecności Tree White | 1.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
123 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | L8.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Sypialnia | 19.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.0 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 28.8 W, zasilacz min. 35 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 12.6 m + x1.3 + zapas 3.0 m
124 | Piętro | Sypialnia | O8.2 | O8.1 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
125 | Piętro | Sypialnia | CZ8.1 | O8.2 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 1.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
126 | Piętro | Sypialnia | O8.4 | O8.3 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
127 | Piętro | Sypialnia | P8.1 | O8.4 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 3.2 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
128 | Piętro | Sypialnia | P8.2 | P8.1 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 6.2 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
129 | Piętro | Sypialnia | O16.3 | P8.2 | Tree Cable | Touch Tree biały | 8.1 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 5.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
130 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | Q8.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 21.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 13.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
131 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | Q8.2 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 16.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
132 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | Q8.3 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 19.8 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
133 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | R8.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 17.2 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
134 | Piętro | Sypialnia Dzieci | P12.1 | AC12.1 | Tree Cable | AC Control Tree for Gree | 1.9 m | Do przycisku
135 | Piętro | Sypialnia Dzieci | P12.3 | CZ12.1 | Tree Cable | Czujnik obecności Tree White | 5.3 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 3.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
136 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | L12.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Sypialnia Dzieci | 20.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.9 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 18.2 W, zasilacz min. 20 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 13.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
137 | Piętro | Sypialnia Dzieci | O12.2 | O12.1 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
138 | Piętro | Sypialnia Dzieci | CZ12.1 | O12.2 | Tree Cable | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.9 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
139 | Piętro | Sypialnia Dzieci | P11.1 | P12.1 | Tree Cable | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 4.1 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
140 | Piętro | Sypialnia Dzieci | P12.1 | P12.2 | Tree Cable | Touch Tree biały | 3.3 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
141 | Piętro | Sypialnia Dzieci | P12.2 | P12.3 | Tree Cable | Touch Tree biały | 6.2 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
142 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | Q12.1 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 18.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 11.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
143 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | Q12.2 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 20.4 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.9 m + x1.35 + zapas 3.0 m
144 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | Q12.3 | YDY 3x1,5 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 15.8 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
145 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | R12.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 21.1 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 13.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m

## Rozdzielnie
Rozdzielnie
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Typ szafy | Szafa | Moduł | Położenie | Zacisk / styk | Rodzaj | Przypisanie | Produkt
1 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q1 | relay | R4.1 (Karnisz, Gabinet) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
2 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q2 | relay | R4.1 (Karnisz, Gabinet) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
3 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q3 | relay | R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
4 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q4 | relay | R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
5 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q5 | relay | R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
6 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q6 | relay | R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
7 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q7 | relay | R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
8 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q8 | relay | R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
9 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | 24V | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
10 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | GND | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
11 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | L+ | link | Loxone Link | Relay Extension
12 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | L- | link | Loxone Link | Relay Extension
13 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q9 | relay | R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
14 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q10 | relay | R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
15 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q11 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
16 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q12 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
17 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q13 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
18 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q14 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
19 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q1 | relay | Q2.1 (Nad Stołem, Jadalnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
20 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q2 | relay | Q3.1 (Światło Górne, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
21 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q3 | relay | Q3.2 (Kinkiet, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
22 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q4 | relay | Q8.1 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
23 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q5 | relay | Q8.2 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
24 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q6 | relay | Q8.3 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
25 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q7 | relay | Q12.1 (Światło Górne, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
26 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q8 | relay | Q12.2 (Kinkiet 2, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
27 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | 24V | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
28 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | GND | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
29 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | L+ | link | Loxone Link | Relay Extension
30 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | L- | link | Loxone Link | Relay Extension
31 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q9 | relay | Q12.3 (Kinkiet 1, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
32 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q10 | relay | Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
33 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q11 | relay | Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
34 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q12 | relay | Q14.1 (Światło Górne, Pokój 2) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
35 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q13 | relay | Q15.1 (Schody, Korytarz) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
36 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q14 | relay | Q18.1 (Led Taras 24V, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
37 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q1 | relay | Q18.2 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
38 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q2 | relay | Q18.3 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
39 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q3 | relay | Q18.4 (Balkon front, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
40 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q4 | relay | R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
41 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q5 | relay | R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
42 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q6 | relay | R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
43 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q7 | relay | R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
44 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q8 | relay | R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
45 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | 24V | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
46 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | GND | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
47 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | L+ | link | Loxone Link | Relay Extension
48 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | L- | link | Loxone Link | Relay Extension
49 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q9 | relay | R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
50 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q10 | relay | R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
51 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q11 | relay | R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
52 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q12 | relay | R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
53 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q13 | relay | R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
54 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q14 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
55 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
56 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | W | rgbw | L1.1 (Taśma LED - Kuchnia, Kuchnia) · 60.5 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
57 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | G | rgbw | L2.1 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) · 39.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
58 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | B | rgbw | L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 1/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
59 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | R | rgbw | L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 2/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
60 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | 24V | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
61 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | GND | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
62 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
63 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
64 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
65 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | W | rgbw | L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 2/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
66 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | G | rgbw | L4.2 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
67 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | B | rgbw | L5.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 27.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
68 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | R | rgbw | L7.1 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 7.7 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
69 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | 24V | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
70 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | GND | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
71 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
72 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
73 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
74 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | W | rgbw | L11.1 (Taśma LED, Pralnia) · 13.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
75 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | G | rgbw | L12.1 (Taśma LED - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) · 18.2 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
76 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | B | rgbw | L13.1 (Taśma LED - Pokój 1, Pokój 1) · 49.9 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
77 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | R | rgbw | L14.1 (Taśma LED - Pokój 2, Pokój 2) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
78 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | 24V | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
79 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | GND | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
80 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
81 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
82 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
83 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | W | rgbw | L15.1 (Taśma LED, Korytarz) · 9.6 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
84 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | G | rgbw | L16.1 (Taśma LED - Łazienka 3, Łazienka Dzieci) · 15.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
85 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | B | rgbw | L3.1 (Taśma LED - Salon, Salon) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 148.8 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
86 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | R | rgbw | L6.1 (Taśma LED - Schody, Schody) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 192.0 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
87 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | 24V | power | Power Supply & Backup · O5 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
88 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | GND | power | Power Supply & Backup · O5 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
89 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
90 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
91 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
92 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | W | rgbw | L3.2 (Taśma LED - Salon, Salon) · 14.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
93 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | G | rgbw | L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 1/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
94 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | B | rgbw | L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 2/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
95 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | R | rgbw | L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 1/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
96 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | 24V | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
97 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | GND | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
98 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
99 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
100 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
101 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | W | rgbw | L7.2 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
102 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | G | rgbw | L7.3 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 63.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
103 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | B | rgbw | L8.1 (Taśma LED - Sypialnia, Sypialnia) · 28.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
104 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | R | rgbw | L10.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
105 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | 24V | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
106 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | GND | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
107 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
108 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
109 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O1 2A | backup-output | 4 modułów DIN poza RGBW | Power Supply & Backup
110 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O2 2A | backup-output | 29 przycisków i czujników | Power Supply & Backup
111 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O3 10A | backup-output | RGBW 1, RGBW 2, RGBW 3 · 237.4 W / 240 W | Power Supply & Backup
112 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O4 10A | backup-output | RGBW 4, RGBW 5 · 106.6 W / 240 W | Power Supply & Backup
113 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O5 10A | backup-output | RGBW 6, O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O1.5, O1.6, O1.7, O1.8, O3.1, O3.2, O7.1, O4.1, O4.2, O4.3, O4.4 · 239.1 W / 240 W | Power Supply & Backup
114 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O6 10A | backup-output | O3.3, O3.4, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O8.1, O8.2, O8.3, O8.4, O9.1, O9.2, O9.3, O16.1, O16.2, O16.3, O15.1, O15.2, O15.3, O15.4, O15.5, O15.6, O11.1, O11.2, O5.1, O5.2, O5.3, O12.1, O12.2, O13.1, O13.2, O7.2, O7.3, O3.5, O4.5, O4.6, O4.7 · 138.8 W / 240 W | Power Supply & Backup
115 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O7 10A | backup-output | RGBW, spoty i audio · 0.0 W / 240 W | Power Supply & Backup
116 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I1 | input | wolne | Miniserver Compact
117 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I2 | input | wolne | Miniserver Compact
118 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I3 | input | wolne | Miniserver Compact
119 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I4 | input | wolne | Miniserver Compact
120 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | 24V | power | Zasilanie modułu | Miniserver Compact
121 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | GND | power | Zasilanie modułu | Miniserver Compact
122 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | L+ | link | Loxone Link | Miniserver Compact
123 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | L- | link | Loxone Link | Miniserver Compact
124 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T1A | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
125 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T1B | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
126 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T2A | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
127 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T2B | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
128 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | Q1 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Miniserver Compact
129 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | Q2 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Miniserver Compact

## LED
LED
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kondygnacja | Sekcja | Skąd | Dokąd | Urządzenie | Długość | Uwagi
1 | Parter | Kuchnia | Rozdzielnia Główna | L1.1 | Taśma LED - Kuchnia | 11.2 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 6.3 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.3 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 60.5 W, zasilacz min. 65 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 6.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
2 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.1 | Taśma LED - Salon | 11.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 15.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 15.5 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 148.8 W, zasilacz min. 160 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 6.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
3 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia Główna | L4.1 | Taśma LED - Gabinet | 18.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 13.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 13.0 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 124.8 W, zasilacz min. 135 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 11.4 m + x1.3 + zapas 4.0 m
4 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia Główna | L4.2 | Taśma LED - Gabinet | 13.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.1 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 29.8 W, zasilacz min. 35 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 7.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
5 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | L2.1 | Taśma LED - Jadalnia | 16.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 4.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 4.1 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 39.4 W, zasilacz min. 45 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 10.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
6 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | L7.1 | Taśma LED - Korytarz | 4.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.8 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 7.7 W, zasilacz min. 10 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
7 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | L7.2 | Taśma LED - Korytarz | 6.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 4.8 W, zasilacz min. 10 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.6 m + x1.3 + zapas 3.0 m
8 | Parter | Łazienka | Rozdzielnia Główna | L5.1 | Taśma LED - Łazienka | 6.5 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.7 m. Obwód LED: LED. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 16.3 W, zasilacz min. 20 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
9 | Parter | Łazienka | Rozdzielnia Główna | L5.1 | Taśma LED - Łazienka | 4.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.2 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.2 m. Obwód LED: LED. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 11.5 W, zasilacz min. 15 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
10 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | L7.3 | Taśma LED - Korytarz | 6.9 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 6.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.6 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 63.4 W, zasilacz min. 70 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 3.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
11 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | L2.2 | Taśma LED - Jadalnia | 13.9 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 8.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 8.0 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 76.8 W, zasilacz min. 85 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
12 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.2 | Taśma LED - Salon | 10.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.5 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 14.4 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW 24V Compact Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.9 m + x1.3 + zapas 3.0 m
13 | Parter | Schody | Rozdzielnia Główna | L6.1 | Taśma LED - Schody | 8.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 20.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 20.0 m. LED: 24V, CCT, 9.6 W/m, razem ok. 192.0 W, zasilacz min. 205 W. Sterownik: RGBW 24V Compact Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 4.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
14 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.3 | Taśma LED - Salon | 12.5 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.8 m. Obwód LED: Led Karnisz. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 25.2 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW 24V Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 7.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
15 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.3 | Taśma LED - Salon | 27.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 5.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 5.9 m. Obwód LED: Led Karnisz. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 53.1 W, zasilacz min. 60 W. Sterownik: RGBW 24V Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 18.2 m + x1.3 + zapas 4.0 m
16 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | L3.3 | Taśma LED | 15.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.7 m. Obwód LED: Led Karnisz. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 15.3 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW 24V Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
17 | Piętro | Pralnia | PZ2 | L11.1 | Taśma LED | 14.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.4 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.4 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 13.4 W, zasilacz min. 15 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.6 m + x1.3 + zapas 3.0 m
18 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | L12.1 | Taśma LED - Sypialnia Dzieci | 20.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.9 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 18.2 W, zasilacz min. 20 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 13.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
19 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | L13.1 | Taśma LED - Pokój 1 | 38.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 5.2 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 5.2 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 49.9 W, zasilacz min. 55 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 26.7 m + x1.3 + zapas 4.0 m
20 | Piętro | Pokój 2 | PZ2 | L14.1 | Taśma LED - Pokój 2 | 16.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.1 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 29.8 W, zasilacz min. 35 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 10.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
21 | Piętro | Łazienka Dzieci | PZ2 | L16.1 | Taśma LED - Łazienka 3 | 20.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.6 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 15.4 W, zasilacz min. 20 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 13.5 m + x1.3 + zapas 3.0 m
22 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | L8.1 | Taśma LED - Sypialnia | 19.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.0 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 28.8 W, zasilacz min. 35 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 12.6 m + x1.3 + zapas 3.0 m
23 | Piętro | Korytarz | PZ2 | L15.1 | Taśma LED | 14.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.0 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 9.6 W, zasilacz min. 15 W. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
24 | Piętro | Łazienka | PZ2 | L10.1 | Taśma LED - Łazienka | 14.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. LED: 24V, RGBW, 9.6 W/m, razem ok. 4.8 W, zasilacz min. 10 W. Sterownik: RGBW 24V Compact Dimmer Tree. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m

## Rolety
Rolety
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kondygnacja | Sekcja | Skąd | Dokąd | Urządzenie | Długość | Uwagi
1 | Parter | Gabinet | Rozdzielnia Główna | R4.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 13.4 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.7 m + x1.35 + zapas 3.0 m
2 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | R3.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 12.7 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
3 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | R3.2 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 14.2 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 8.3 m + x1.35 + zapas 3.0 m
4 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | R3.3 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 16.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
5 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | R2.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 16.6 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
6 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | R2.2 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 15.7 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
7 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | R12.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 21.1 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 13.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
8 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | R13.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 20.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
9 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | R8.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 17.2 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
10 | Piętro | Pokój 2 | PZ2 | R14.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 22.0 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 14.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m

## Wyjścia
Wyjścia
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kondygnacja | Sekcja | Skąd | Dokąd | Urządzenie | Długość | Uwagi
1 | Parter | Jadalnia | Rozdzielnia Główna | Q2.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 15.2 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.0 m + x1.35 + zapas 3.0 m
2 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | Q3.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 13.3 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.6 m + x1.35 + zapas 3.0 m
3 | Parter | Pomieszczenie | Rozdzielnia Główna | Q18.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 16.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
4 | Parter | Salon | Rozdzielnia Główna | Q3.2 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 10.9 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
5 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | Q8.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 21.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 13.8 m + x1.35 + zapas 3.0 m
6 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | Q12.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 18.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 11.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
7 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | Q13.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 20.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.6 m + x1.35 + zapas 3.0 m
8 | Piętro | Pokój 2 | PZ2 | Q14.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 23.2 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 15.0 m + x1.35 + zapas 3.0 m
9 | Piętro | Korytarz | PZ2 | Q15.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 17.3 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.6 m + x1.35 + zapas 3.0 m
10 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | Q8.2 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 16.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
11 | Piętro | Pokój 1 | PZ2 | Q13.1 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 20.7 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 13.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
12 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | Q12.2 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 20.4 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.9 m + x1.35 + zapas 3.0 m
13 | Piętro | Sypialnia Dzieci | PZ2 | Q12.3 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 15.8 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 9.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
14 | Piętro | Pomieszczenie | PZ2 | Q18.2 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 22.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 14.0 m + x1.35 + zapas 3.0 m
15 | Piętro | Pomieszczenie | PZ2 | Q18.3 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 23.5 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 15.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
16 | Piętro | Pomieszczenie | PZ2 | Q18.4 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 17.0 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 10.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
17 | Piętro | Sypialnia | PZ2 | Q8.3 | Wolne wyjscie przekaznikowe | 19.8 m | YDY 3x1,5 ¦ Wyjście przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 12.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m

## Magistrale Tree
Magistrale Tree
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kondygnacja | Sekcja | Skąd | Dokąd | Urządzenie | Długość | Uwagi
Parter · Magistrala Tree 1
1 | Parter | Korytarz | Rozdzielnia Główna | U7.1 | Syrena alarmowa Tree | 7.1 m | Do Rozdzielnia Główna
2 | Parter | Salon | P3.1 | AC3.1 | AC Control Tree for Gree | 2.1 m | Do przycisku
3 | Parter | Trasa główna | Rozdzielnia Główna | P3.1 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 13.7 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 9.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
4 | Parter | Trasa główna | P3.1 | P1.1 | Touch Tree biały | 11.6 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 8.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
5 | Parter | Trasa główna | P1.1 | P2.1 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 13.0 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 9.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
6 | Parter | Trasa główna | P2.1 | P6.1 | Touch Tree biały | 9.5 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 6.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
7 | Parter | Trasa główna | P6.1 | P3.4 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 2.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
8 | Parter | Trasa główna | P3.4 | P3.2 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 2.2 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
9 | Parter | Trasa główna | P3.2 | P3.3 | Touch Tree biały | 5.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
10 | Parter | Trasa główna | P3.3 | P4.1 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 5.7 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
11 | Parter | Trasa główna | P4.1 | P5.1 | Touch Tree biały | 6.4 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
12 | Parter | Powrót | P5.1 | Rozdzielnia |  | 4.2 m | Powrót do rozdzielni ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 2.0 m
13 | Parter | Korytarz | P3.1 | CZ7.1 | Czujnik obecności Tree White | 13.7 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 9.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
14 | Parter | Korytarz | CZ7.1 | O7.1 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 4.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 2.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
15 | Parter | Korytarz | O7.1 | O7.2 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
16 | Parter | Korytarz | O7.2 | O7.3 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.5 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
17 | Parter | Kuchnia | P1.1 | O1.1 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
18 | Parter | Kuchnia | O1.1 | O1.7 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
19 | Parter | Kuchnia | O1.7 | O1.8 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
20 | Parter | Kuchnia | O1.8 | O1.6 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
21 | Parter | Kuchnia | O1.6 | O1.5 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
22 | Parter | Kuchnia | O1.5 | O1.4 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
23 | Parter | Kuchnia | O1.4 | O1.3 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
24 | Parter | Kuchnia | O1.3 | O1.2 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
25 | Parter | Salon | P3.2 | CZ3.1 | Czujnik obecności Tree White | 1.5 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
26 | Parter | Salon | CZ3.1 | O3.1 | Spot LED RGBW Tree biały | 5.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 3.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
27 | Parter | Salon | O3.1 | O3.2 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.9 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
28 | Parter | Salon | O3.2 | O3.3 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
29 | Parter | Salon | O3.3 | O3.4 | Spot LED RGBW Tree biały | 7.5 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 5.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
30 | Parter | Salon | O3.4 | O3.5 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
31 | Parter | Gabinet | P4.1 | O4.1 | Spot LED RGBW Tree biały | 3.1 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
32 | Parter | Gabinet | O4.1 | O4.2 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
33 | Parter | Gabinet | O4.2 | O4.3 | Spot LED RGBW Tree biały | 5.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 3.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
34 | Parter | Gabinet | O4.3 | O4.4 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
35 | Parter | Gabinet | O4.4 | AC4.1 | AC Control Tree for Gree | 6.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
36 | Parter | Łazienka | P5.1 | O5.1 | Spot LED RGBW Tree biały | 3.3 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
37 | Parter | Łazienka | O5.1 | O5.2 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
38 | Parter | Łazienka | O5.2 | O5.3 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
Piętro · Magistrala Tree 1
39 | Piętro | Sypialnia Dzieci | P12.1 | AC12.1 | AC Control Tree for Gree | 1.9 m | Do przycisku
40 | Piętro | Trasa główna | PZ2 | P11.1 | Touch Tree biały | 2.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
41 | Piętro | Trasa główna | P11.1 | P12.1 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 4.1 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
42 | Piętro | Trasa główna | P12.1 | P12.2 | Touch Tree biały | 3.3 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
43 | Piętro | Trasa główna | P12.2 | P12.3 | Touch Tree biały | 6.2 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
44 | Piętro | Trasa główna | P12.3 | P14.1 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 12.5 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 8.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
45 | Piętro | Trasa główna | P14.1 | P16.1 | Touch Tree biały | 3.7 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
46 | Piętro | Trasa główna | P16.1 | P16.2 | Touch Tree biały | 4.3 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
47 | Piętro | Trasa główna | P16.2 | P9.1 | Touch Tree biały | 5.9 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
48 | Piętro | Trasa główna | P9.1 | P10.1 | Touch Tree biały | 5.6 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 3.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
49 | Piętro | Trasa główna | P10.1 | P10.2 | Touch Tree biały | 3.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 2.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
50 | Piętro | Powrót | P10.2 | Rozdzielnia |  | 6.1 m | Powrót do rozdzielni ¦ Szacunek: bazowo 3.2 m + x1.3 + zapas 2.0 m
51 | Piętro | Pralnia | P11.1 | O11.1 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 1.9 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
52 | Piętro | Pralnia | O11.1 | O11.2 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
53 | Piętro | Sypialnia Dzieci | P12.3 | CZ12.1 | Czujnik obecności Tree White | 5.3 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 3.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
54 | Piętro | Sypialnia Dzieci | CZ12.1 | O12.2 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.9 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
55 | Piętro | Sypialnia Dzieci | O12.2 | O12.1 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
56 | Piętro | Pokój 2 | P14.1 | AC14.1 | AC Control Tree for Gree | 2.8 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
57 | Piętro | Garderoba Sypialnia | P9.1 | O9.1 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.6 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.2 m + x1.3 + zapas 1.0 m
58 | Piętro | Garderoba Sypialnia | O9.1 | O9.2 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.0 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
59 | Piętro | Garderoba Sypialnia | O9.2 | O9.3 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
60 | Piętro | Łazienka | P10.2 | O10.3 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
61 | Piętro | Łazienka | O10.3 | O10.2 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.9 m + x1.3 + zapas 1.0 m
62 | Piętro | Łazienka | O10.2 | O10.1 | Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
63 | Piętro | Łazienka | O10.1 | O10.4 | Spot LED RGBW Tree biały | 4.0 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 2.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
Piętro · Magistrala Tree 2
64 | Piętro | Pokój 1 | P13.1 | AC13.1 | AC Control Tree for Gree | 1.9 m | Do przycisku
65 | Piętro | Sypialnia | P8.1 | AC8.1 | AC Control Tree for Gree | 2.1 m | Do przycisku
66 | Piętro | Trasa główna | PZ2 | P15.1 | Touch Tree biały | 3.1 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
67 | Piętro | Trasa główna | P15.1 | P13.1 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 7.3 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m
68 | Piętro | Trasa główna | P13.1 | O16.1 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 6.8 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
69 | Piętro | Trasa główna | O16.1 | O16.2 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
70 | Piętro | Trasa główna | O16.2 | O16.3 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.4 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 1.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
71 | Piętro | Trasa główna | O16.3 | P8.2 | Touch Tree biały | 8.1 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 5.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
72 | Piętro | Trasa główna | P8.2 | P8.1 | Touch Pure Flex CO2 Tree sygnałowy biały | 6.2 m | Kolejność magistrali Tree ¦ Szacunek: bazowo 4.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
73 | Piętro | Powrót | P8.1 | Rozdzielnia |  | 9.3 m | Powrót do rozdzielni ¦ Szacunek: bazowo 5.6 m + x1.3 + zapas 2.0 m
74 | Piętro | Korytarz | P15.1 | CZ15.2 | Czujnik obecności Tree White | 1.9 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 0.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
75 | Piętro | Korytarz | CZ15.2 | O15.3 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 1.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
76 | Piętro | Korytarz | O15.3 | O15.5 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
77 | Piętro | Korytarz | O15.5 | O15.6 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
78 | Piętro | Korytarz | O15.6 | O15.2 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.7 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 1.0 m
79 | Piętro | Korytarz | O15.2 | CZ15.1 | Czujnik obecności Tree White | 1.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
80 | Piętro | Korytarz | CZ15.1 | O15.1 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 3.2 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
81 | Piętro | Korytarz | O15.1 | O15.4 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 6.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.3 + zapas 1.0 m
82 | Piętro | Pokój 1 | P13.1 | O13.2 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 4.1 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 1.0 m
83 | Piętro | Pokój 1 | O13.2 | O13.1 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 3.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 2.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
84 | Piętro | Sypialnia | P8.1 | O8.4 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 3.2 m | Odejście od przycisku ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 1.0 m
85 | Piętro | Sypialnia | O8.4 | O8.3 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.3 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 1.0 m + x1.3 + zapas 1.0 m
86 | Piętro | Sypialnia | O8.3 | CZ8.1 | Czujnik obecności Tree White | 1.6 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.5 m + x1.3 + zapas 1.0 m
87 | Piętro | Sypialnia | CZ8.1 | O8.2 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 1.8 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.6 m + x1.3 + zapas 1.0 m
88 | Piętro | Sypialnia | O8.2 | O8.1 | Natynkowy Spot LED RGBW Tree biały | 2.1 m | Odcinek gałęzi ¦ Szacunek: bazowo 0.8 m + x1.3 + zapas 1.0 m

## Połączenia ogólne
Połączenia ogólne
Smart Home Loxone - przyklad · 11.10.2026
Lp | Typ szafy | Szafa | Moduł | Położenie | Zacisk / styk | Rodzaj | Przypisanie | Produkt
1 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q1 | relay | R4.1 (Karnisz, Gabinet) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
2 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q2 | relay | R4.1 (Karnisz, Gabinet) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
3 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q3 | relay | R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
4 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q4 | relay | R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
5 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q5 | relay | R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
6 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q6 | relay | R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
7 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q7 | relay | R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
8 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q8 | relay | R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
9 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | 24V | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
10 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | GND | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
11 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | L+ | link | Loxone Link | Relay Extension
12 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | L- | link | Loxone Link | Relay Extension
13 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q9 | relay | R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
14 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q10 | relay | R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
15 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q11 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
16 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q12 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
17 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q13 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
18 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 3 | DIN 3, pole 4 | Q14 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
19 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q1 | relay | Q2.1 (Nad Stołem, Jadalnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
20 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q2 | relay | Q3.1 (Światło Górne, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
21 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q3 | relay | Q3.2 (Kinkiet, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
22 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q4 | relay | Q8.1 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
23 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q5 | relay | Q8.2 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
24 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q6 | relay | Q8.3 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
25 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q7 | relay | Q12.1 (Światło Górne, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
26 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q8 | relay | Q12.2 (Kinkiet 2, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
27 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | 24V | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
28 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | GND | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
29 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | L+ | link | Loxone Link | Relay Extension
30 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | L- | link | Loxone Link | Relay Extension
31 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q9 | relay | Q12.3 (Kinkiet 1, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
32 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q10 | relay | Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
33 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q11 | relay | Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
34 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q12 | relay | Q14.1 (Światło Górne, Pokój 2) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
35 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q13 | relay | Q15.1 (Schody, Korytarz) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
36 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 1 | DIN 1, pole 1 | Q14 | relay | Q18.1 (Led Taras 24V, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
37 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q1 | relay | Q18.2 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
38 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q2 | relay | Q18.3 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
39 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q3 | relay | Q18.4 (Balkon front, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem. | Relay Extension
40 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q4 | relay | R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
41 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q5 | relay | R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
42 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q6 | relay | R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
43 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q7 | relay | R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
44 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q8 | relay | R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
45 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | 24V | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
46 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | GND | power | Zasilanie modułu | Relay Extension
47 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | L+ | link | Loxone Link | Relay Extension
48 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | L- | link | Loxone Link | Relay Extension
49 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q9 | relay | R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
50 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q10 | relay | R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
51 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q11 | relay | R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
52 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q12 | relay | R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
53 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q13 | relay | R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia | Relay Extension
54 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Relay 2 | DIN 1, pole 10 | Q14 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Relay Extension
55 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
56 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | W | rgbw | L1.1 (Taśma LED - Kuchnia, Kuchnia) · 60.5 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
57 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | G | rgbw | L2.1 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) · 39.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
58 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | B | rgbw | L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 1/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
59 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | R | rgbw | L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 2/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
60 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | 24V | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
61 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | GND | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
62 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
63 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 1 | DIN 2, pole 2 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
64 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
65 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | W | rgbw | L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 2/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
66 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | G | rgbw | L4.2 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
67 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | B | rgbw | L5.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 27.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
68 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | R | rgbw | L7.1 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 7.7 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
69 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | 24V | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
70 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | GND | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
71 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
72 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 3 | DIN 2, pole 6 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
73 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
74 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | W | rgbw | L11.1 (Taśma LED, Pralnia) · 13.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
75 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | G | rgbw | L12.1 (Taśma LED - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) · 18.2 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
76 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | B | rgbw | L13.1 (Taśma LED - Pokój 1, Pokój 1) · 49.9 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
77 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | R | rgbw | L14.1 (Taśma LED - Pokój 2, Pokój 2) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
78 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | 24V | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
79 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | GND | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
80 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
81 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 5 | DIN 2, pole 10 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
82 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
83 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | W | rgbw | L15.1 (Taśma LED, Korytarz) · 9.6 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
84 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | G | rgbw | L16.1 (Taśma LED - Łazienka 3, Łazienka Dzieci) · 15.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
85 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | B | rgbw | L3.1 (Taśma LED - Salon, Salon) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 148.8 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
86 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | R | rgbw | L6.1 (Taśma LED - Schody, Schody) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 192.0 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
87 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | 24V | power | Power Supply & Backup · O5 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
88 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | GND | power | Power Supply & Backup · O5 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
89 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
90 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 6 | DIN 2, pole 14 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
91 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
92 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | W | rgbw | L3.2 (Taśma LED - Salon, Salon) · 14.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
93 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | G | rgbw | L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 1/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
94 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | B | rgbw | L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 2/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
95 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | R | rgbw | L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 1/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
96 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | 24V | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
97 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | GND | power | Power Supply & Backup · O3 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
98 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
99 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 2 | DIN 2, pole 4 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
100 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | +24V | rgbw-common | wolne | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
101 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | W | rgbw | L7.2 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
102 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | G | rgbw | L7.3 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 63.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
103 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | B | rgbw | L8.1 (Taśma LED - Sypialnia, Sypialnia) · 28.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
104 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | R | rgbw | L10.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
105 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | 24V | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
106 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | GND | power | Power Supply & Backup · O4 · 10 A | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
107 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | GN | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
108 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | RGBW 4 | DIN 2, pole 8 | WH | tree | Magistrala Tree | RGBW 24V Compact Dimmer Tree
109 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O1 2A | backup-output | 4 modułów DIN poza RGBW | Power Supply & Backup
110 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O2 2A | backup-output | 29 przycisków i czujników | Power Supply & Backup
111 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O3 10A | backup-output | RGBW 1, RGBW 2, RGBW 3 · 237.4 W / 240 W | Power Supply & Backup
112 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O4 10A | backup-output | RGBW 4, RGBW 5 · 106.6 W / 240 W | Power Supply & Backup
113 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O5 10A | backup-output | RGBW 6, O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O1.5, O1.6, O1.7, O1.8, O3.1, O3.2, O7.1, O4.1, O4.2, O4.3, O4.4 · 239.1 W / 240 W | Power Supply & Backup
114 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O6 10A | backup-output | O3.3, O3.4, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O8.1, O8.2, O8.3, O8.4, O9.1, O9.2, O9.3, O16.1, O16.2, O16.3, O15.1, O15.2, O15.3, O15.4, O15.5, O15.6, O11.1, O11.2, O5.1, O5.2, O5.3, O12.1, O12.2, O13.1, O13.2, O7.2, O7.3, O3.5, O4.5, O4.6, O4.7 · 138.8 W / 240 W | Power Supply & Backup
115 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | Power Supply & Backup | DIN 4, pole 1 | O7 10A | backup-output | RGBW, spoty i audio · 0.0 W / 240 W | Power Supply & Backup
116 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I1 | input | wolne | Miniserver Compact
117 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I2 | input | wolne | Miniserver Compact
118 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I3 | input | wolne | Miniserver Compact
119 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | I4 | input | wolne | Miniserver Compact
120 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | 24V | power | Zasilanie modułu | Miniserver Compact
121 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | GND | power | Zasilanie modułu | Miniserver Compact
122 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | L+ | link | Loxone Link | Miniserver Compact
123 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | L- | link | Loxone Link | Miniserver Compact
124 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T1A | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
125 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T1B | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
126 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T2A | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
127 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | T2B | tree | Magistrala Tree | Miniserver Compact
128 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | Q1 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Miniserver Compact
129 | Rozdzielnia | Rozdzielnia Główna | MS | DIN 5, pole 1 | Q2 | relay | · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika. | Miniserver Compact